Обгрунтування

Послуги з сервісного та технічного обслуговування дизель-генераторів P-150Е, EG -0440, EG-0385 НДСЛ Охматдит МОЗ України на 2022 рік (код ДК 021:2015 – 50530000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

- Місце надання послуг: м.Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

| № з/п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дизель-генератор P-150Е | серійний номер № | 1 |
| 2 | дизель-генератор EG -0440 | серійний номер № | 1 |
| 3 | дизель-генератор EG-0385 | серійний номер № | 1 |

Технічне обслуговування  дизель-генератора P-150Е, включає в себе:

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування дизель-генератора Р150Е із заміною запчастин. | послуга | 1,00 |
|  | Заміна Оливи Mobil Заміна Охолоджуючої рідини Заміна Рукава для радіаторів Затяжной хомут Вода дистильована Заміна фільтру паливного Заміна фільтру паливного Заміна фільтру масляного |  |  |

Технічне обслуговування дизель-генератора EG -0440, включає в себе:

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування дизель-генератора E DT EG 0440 САЕ із заміною запчастин: | послуга | 1,000 |
| 1 | Олива |  |  |
| 2 | Охолоджуюча рідина |  |  |
| 3 | Вода дистильована |  |  |
| 4 | Фільтр оливи |  |  |
| 5 | Фільтр паливний |  |  |

Технічне обслуговування дизель-генератора EG-0385, включає в себе:

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування дизель-генератора E BD EG 0385 із заміною запчастин: | послуга | 1,00 |
| 1 | Олива |  |  |
| 2 | Охолоджуюча рідина |  |  |
| 3 | Вода дистильована |  |  |
| 4 | Фільтр масляний |  |  |
| 5 | Фільтр палива |  |  |

Перелік робіт які проводяться при технічному обслуговуванні дизель-генератора.

| № п/п | Назва технічного обслуговування | Назва робіт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Щотижневе технічне обслуговування (проводиться навченими спеціалістами Замовника) |  |
| 1 | Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна. | Контроль |
| 2 | Контроль наявності води в фільтрі попередньої очистки палива. | Контроль |
| 3 | Контроль рівня масла в картері двигуна. | Контроль |
| 4 | Контроль тиску масла по манометру на панелі автоматичного управління | Контроль |
| 5 | Контроль забруднення повітряного фільтру по індикатору. | Контроль |
| 6 | Контроль показників вихідних параметрів ДГ під час роботи під навантаженням | Контроль |
| 7 | Контроль показників вихідних параметрів ДГ при відсутності відключення мережі без навантаження. | Контроль |
| 8 | Перевірка відсутності підтікань (негерметичності) системи охолодження, змащування, подачі пального. | Перевірка |
| 9 | Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках приточної вентиляції та всередині захисного кожуха | Перевірка |
| 10 | Перевірка рівня дистильованої води в АКБ | Перевірка |
|  | 2. Щорічне технічне обслуговування (проводиться спеціалістами ТОВ НВП МАДЕК) |  |
|  | ДВИГУН |  |
| 1 | Перевірка рівня та контроль щільності охолоджуючої рідини. Долив при необхідності . Заміна охолоджуючої рідини за графіком. | Заміна |
| 2 | Перевірка стану та натягу приводного ременю зарядного генератора та вентилятора охолодження. Заміна по графіку. | Перевірка |
| 3 | Перевірка наявності води в фільтрі попередньої очистки палива і злив відстою (За наявності скляної колби). Заміна фільтру при необхідності. | Заміна |
| 4 | Перевірка рівня мастила в картері двигуна. Перевірка тиску мастила. Долив при необхідності. Заміна мастила і масляного фільтру за графіком, рекомендованим заводом-виробником. | Заміна |
| 5 | Очистка повітряного фільтру та видалення забруднення з пилозбірника. Заміна фільтру при необхідності. | Перевірка |
| 6 | Перевірка акумуляторної батареї/й, контроль рівня та щільності електроліту. Долив дистильованої води при необхідності. | Перевірка |
| 7 | Контроль спрацювання датчика забрудненості повітряного фільтру. | Контроль |
| 8 | Перевірка працездатності датчиків та блокувань. | Перевірка |
| 9 | Перевірка здібності ДГ стабільно підтримувати частоту при зміні навантаження. | Перевірка |
|  | ГЕНЕРАТОР |  |
| 10 | Перевірка під’єднання силового кабелю до захисного автомату ДГ. | Перевірка |
| 11 | Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів генератора. | Перевірка |
| 12 | Перевірка автоматичного регулятора напруги (За допомогою панелі керування). | Перевірка |
| 13 | Перевірка і за необхідністю регулювання вихідної напруги силового генератора. | Перевірка |
| 14 | Тестування дизель-генератора без підключення навантаження. | Перевірка |
| 15 | Тестування дизель-генератора з навантаженням. | Перевірка |
| 16 | Імітація можливих відхилень (несправностей) електромережі об’єкту та проведення перевірки функціонування ДГ у всіх режимах. | Моделювання |
| 17 | Перевірка спрацювання системи „аварійний стоп” для блокування запуску ДГ. | Перевірка |
| 18 | Контроль інтервалів запуску ДГ при зникненні електричної напруги і підключення навантаження до ДГ. Відпрацювання інтервалів часу зупинки ДГ при появі електроенергії та переключення навантаження у зворотному порядку. | Контроль |
| 19 | Перевірка зарядного пристрою акумуляторної батареї. | Перевірка |
| 20 | Перевірка вимірювальних приладів на панелі керування ДГ. | Перевірка |
| 21 | Перевірка здібності ДГ стабільно підтримувати частоту та напругу при зміні навантаження. | Перевірка |
|  | ПАНЕЛЬ АВТОМАТИКИ |  |
| 22 | Перевірка контрольних і керуючих ланцюгів. | Перевірка |
| 23 | Перевірка стану силових клем та з’єднань. | Перевірка |
| 24 | Перевірка і настройка часових інтервалів спрацювання. | Перевірка |
| 25 | Контроль системи аварій і попереджень (За наявності) | Контроль |

1. Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність технічним вимогам до предмету закупівлі;

2 Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід (надати у складі пропозиції копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником відповідного обладнання.

3. Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника (надати гарантійний лист).

4. Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля (надати у складі пропозиції гарантійний лист щодо дотримання вимог із захисту довкілля, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи»)

5. Дозвіл, виданий згідно чинного законодавства України, на монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування, реконструкцію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: обладнання, що працює під тиском, яке зазначене:

- у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому Постановою КМУ від 16.01.2019 №27;  
- У пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого Постановою КМУ від 28.12.2016 №1025.