# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (опосвідчення балонів, що працюють під тиском)

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на опосвідчення балонів, що працюють під тиском, з медичними газами

#### 1. Загальні положення

1.1. Предмет закупівлі: Проведення опосвідчення балонів, що працюють під тиском, які використовуються для зберігання та транспортування медичних газів: кисень, азот, закис азоту, діоксид вуглецю.

1.2. Кількість балонів для опосвідчення: Загальна кількість 30 балонів.

1.3. Термін виконання робіт: Протягом року

#### 2. Опис об'єкта опосвідчення

2.1. Типи балонів:

Балони під тиском, що використовуються для зберігання і транспортування медичних газів.

Типи балонів: сталеві, алюмінієві.

Об’єм балонів: 10 л, 8л, 5 л, 3 л, 2л.

Робочий тиск: 150 бар

2.2. Застосування: Балони використовуються для зберігання медичних газів: кисень, закис азоту,діоксид вуглецю, що застосовуються для надання медичних послуг пацієнтам у лікарні.

2.3. Умови експлуатації: Балони експлуатуються відповідно до нормативних вимог щодо зберігання та транспортування медичних газів, підлягають регулярному технічному обслуговуванню та опосвідченню.

#### 3. Вимоги до виконання робіт

3.1. Перевірка стану балонів:

Візуальна перевірка стану кожного балона на наявність тріщин, вм'ятин, корозії, пошкоджень або інших дефектів, які можуть вплинути на безпеку використання.

Перевірка стану вентилів, (у разі необхідності виконати заміну вентилів),запобіжних пристроїв, з'єднань та інших елементів, що можуть вплинути на герметичність та функціональність.

3.2. Тестування балонів:

Гідростатичне або пневматичне тестування балонів під максимальним робочим тиском, що визначений для кожного типу балона.

Перевірка герметичності балонів, вентилів та з'єднань за допомогою спеціалізованих інструментів і методів

3.3. Протокол опосвідчення:

Після проведення опосвідчення, Виконавець надає Замовнику акт опосвідчення, в якому зазначаються:

Результати візуальної перевірки та тестування під тиском.

Виявлені дефекти або пошкодження (якщо такі є).

Рекомендації щодо подальшої експлуатації балонів або необхідність їх ремонту чи заміни.

Рекомендації щодо подальшої експлуатації, якщо балон відповідає вимогам безпеки.

3.4. Гарантії:

Виконавець гарантує, що всі роботи виконані відповідно до діючих стандартів безпеки та медичних вимог.

Після опосвідчення кожен балон повинен отримати відповідну маркування або сертифікат, що підтверджує його придатність для подальшої експлуатації.

#### 4. Технічні та правові вимоги

4.1. Вимоги до матеріалів та обладнання:

Виконання робіт має здійснюватися за допомогою сертифікованого та каліброваного обладнання.

Всі методи тестування повинні відповідати чинним стандартам і нормам, зокрема вимогам щодо медичних газів.

4.2. Відповідність нормативним вимогам:

Роботи повинні відповідати нормативним актам та стандартам України:

ДСТУ 2202.1-2003 "Балони газові з металевими оболонками. Загальні технічні вимоги та методи випробувань".

ГОСТ 949-73 "Балони газові під тиском. Технічні умови".

ДСТУ ISO 9001:2015 (якість управління для постачальників послуг).

4.3. Кваліфікація персоналу:

Опосвідчення повинно проводити кваліфіковане і сертифіковане обладнання та персонал, який має відповідні сертифікати для проведення перевірок балонів, що працюють під тиском.

### 5. Додаткові вимоги

5.1. Виконавець зобов’язаний здійснити роботи якісно та забезпечити відновлення працездатності обладнання після тестування.

5.2. Усі роботи повинні бути виконані згідно з вимогами безпеки та нормативами, які регламентують використання балонів, що працюють під тиском у медичних закладах.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 50 000,00 грн. (п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.