# ОБГРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

код ДК 021:2015 – 50730000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання у харчоблоку лікарні, продовольчому складу лікарні, аптечному складі лікарні, центру служби крові, лабораторії медичної генетики, відділу лабораторного обстеження та контролю якості донорської крові УРЦ, відділу імунологічних та мікробіологічних досліджень за адресою: м. Київ, вул. Чорновола 28/1, вул. В.Чорновола 28/1-Р, НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України)

- Місце надання послуг: м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, вул. В.Чорновола 28/1-Р, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

- Обсяги надання послуг: зазначені в Таблиці 1 та Таблиці 2.

- Огляд об'єктів учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Огляд проводиться на підставі офіційного листа-звернення на ім’я замовника (щодня з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., крім суботи та неділі). Учасник у складі тендерної документації повинен надати Акт огляду об’єктів (Додаток № 1 до технічних вимог), засвідчений підписом і печаткою замовника. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.  Контактна особа: Начальник технічної служби Лікарні Смиченко Олег Петрович тел: 098 103 80 64

На об’єкті має знаходитись постійно на чергуванні 1 працівник (надати гарантійний лист):

| № зп | Адреса Об’єкту | Кількість робітників | Графік чергування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1, вул. В.Чорновола 28/1-Р | 1 працівник | Цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні |  |

Список холодильного обладнання, яке потребує технічного

обслуговування та ремонту

Таблиця 1.

| № п\п | Найменування обладнання | Серійний номер | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Продовольчий склад лікарні. |  |  |
| 1 | Холодильний агрегат відкритого типу ФАК-2000 | 010541 | 1 |
| 2 | Холодильний агрегат герметичного типу Lunite Hermetique TAG 2522 Z | 6835230100 | 1 |
| 3 | Моноблочна холодильна машина Polair MM 15 A | 37259 . 37228 | 2 |
| 4 | Холодильна шафа R1400 M, Аріада , 1400 л. | 48972 | 1 |
|  | Аптечний склад лікарні. |  |  |
| 1 | Холодильна шафа МХМ Капри 1.5М , 1500л. | 51116030069 | 1 |
| 2 | Холодильна шафа Bochnia SCH-1400MBL, 1400 л. | 22953 , 22944 , 25552 | 3 |
| 3 | Холодильна шафа Bolarus S-147 , 1400л. | 29094 , 28806, 27086 , 27093 , 1005430,1002384 | 6 |
| 4 | Холодильна шафа Polair SM 114-S , 1400л. | D404550713 | 1 |
| 5 | Холодильний агрегат полугерметичного типу ТЕКО Frascold | 98045405 | 1 |
|  | Центр служби крові. |  |  |
| 1 | Холодильна шафа LabStar LSSI14004GEWU,1400л | 09.181080256 , 09.181080255 | 2 |
| 2 | Холодильна шафа Haier(-40°С) Deep Frezezer , DW-40L506, 506л. | BE05T7E1T00QEE9B0002 | 1 |
| 3 | Холодильна шафа Haier Blood Bank Refregerator , HXC-608 , 608л. | BE06P5EOUOOQEF5K0001 | 1 |
|  | Лабораторія медичної генетики. |  |  |
| 1 | Морозильна камера побутова AFG Whirlpool | APG 30693612 | 1 |
| 2 | Холодильник медичний MPR-311DSANYО | 10605890 | 1 |
| 3 | Морозильна камера SD 1380Tefcold | 120424(21)0027 | 1 |
| 4 | Холодильник побутовий GC-269VLG | CS 802TRJL01076 | 1 |
| 5 | Холодильник побутовий Toshiba | GR-M49TR | 1 |
| 6 | Холодильник побутовий RL44ECTB Samsung | A42641AS900654F A42641AS900651F | 2 |
| 8 | Холодильник побутовий Indesit | 410213546 | 1 |
| 9 | Холодильник медичний Днепр-1Днепр | 957 | 1 |
| 10 | Холодильник медичний ХНТ-400Днепр | 19133152 | 1 |
| 11 | Холодильник медичний ХНТ-500Днепр | 19133153 | 1 |
| 12 | Морозильна камера (-70°С) Haier | 86L628 | 1 |
| 13 | Холодильник побутовий ВЕКО | CS 3380208950 | 1 |
| 14 | Холодильник побутовий Snaige | 74314452а | 1 |
| 15 | Холодильник побутовий 911WRLG | 911WRDWK1722911WRMHK1723 911WRCYK1715 | 3 |
|  | Bідділ лабораторного обстеження та контролю якості донорської крові УРЦ. |  |  |
| 1 | Морозильник лабораторний вертикальний, 490л 7320 V Thermo Scientific (-40°С) | 300147493 300146284 | 2 |
| 2 | Лабораторний холодильник (скляні двері), 400лR 400-GEAV-TS Thermo Scientific (+1°С) | 17OP044264 17OP051797 17OP049597 17OP049598 17OP049599 17OP049600 17OP049601 | 7 |
| 3 | Лабораторний холодильник (скляні двері),1400лR14X-GEAV-TS Thermo Scientific (+1°С) | 17OP041528 17OP044262 | 2 |
| 4 | Комбінований лабораторний холодильник/морозильник 159л/109л 263C-AEV-TS(-30°С+1°С) | 71011444444441800 71011445444441800 71011446444441800 | 3 |
|  | Bідділ імунологічних та мікробіологічних досліджень |  |  |
| 1 | Холодильник побутовий АТЛАНТ | 0137146481 0137137597 0137146507 | 3 |
| 2 | Холодильник побутовий Snaige | 53665454e 53665458v | 2 |
| 3 | Морозильна камера Sanyo | 10100292 | 1 |
| 4 | Лабораторний холодильник невеликого об’єму/ DS-FS30V, Холодильник лабораторний +2°.....+12°С, 300 л | FF1118DSK0620 | 1 |
|  | Харчоблок | Інвентарний номер |  |
| 1 | Камера холодильна Refkey 12v3 зі стелажами та монтажем | 1014017052 | 1 |
| 2 | холодиль.устаткування промислове | 10149138891 | 1 |

Перелік та обсяг регламентних робіт і періодичність виконання які входять в технічне обслуговування на одиницю холодильного обладнання:

Таблиця 2.

| № п/п | Назва заходів | Періодичність обслуговування |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка систем безпеки та захисту приладу | Чотири рази на місяць |
| 2 | Огляд електроапаратури , приладів автоматики і затяжка електроконтактних з’єднань | Два рази в місяць |
| 3 | Перевірка роботи системи відтавання випаровувача і стоку конденсату | Два рази в місяць |
| 4 | Перевірка герметичності холодильної системи (проводиться в місцях зварних і роз’ємних з’єднань) | Два рази в місяць |
| 5 | Перевірка температурного режиму і його налаштування (візуальний контроль за температурою в охолоджуваному об’ємі по термометру ) | Чотири рази в місяць |
| 6 | Перевірка надійності кріплення і відсутності механічних пошкоджень захисного заземлення (занулення) | Один раз на місяць |
| 7 | Чистка конденсатора холодильного агрегату від забруднень. | Один раз на місяць |
| 8 | Перевірка датчиків температури | Два рази в місяць |
| 9 | Чистка і мийка випарювачів , повітряохолоджувачів і місць розташування ТРВ. | Один раз на місяць |
| 10 | Перевірка надійності кріплення електродвигунів вентилятора та обдувочних крильчаток. | Один раз на місяць |
| 11 | Перевірка цілісності теплоізоляції трубопроводів | Один раз на місяць |
| 12 | Перевірка , протяжка контактів магнітних пускачів та контактних з’єднань. | Два рази в місяць |
| 13 | Перевірка та регулювання блоків управління температурними режимами. | Чотири рази в місяць |
| 14 | Перевірка реагування захисної апаратури на аварійний випадок. | Чотири рази в місяць |
| 15 | Заміна фільтрів-осушувачів і приладів автоматики | По необхідності |
| 16 | Перевірка достатньої кількості холодоагента в системі і заправка в разі необхідності, ступеню його перегріву , підлаштування реле високого та низького тиску. | Чотири рази в місяць |
| 17 | Перевірка відсутності витоку хладагенту на випаровувачах і повітряохолоджувачах на зварних швах і з’єднаннях . | Два рази в місяць |
| 18 | Перевірка систем дистанційного контролю регулювання комп’ютерного моніторингу . | Два рази в місяць |
| 19 | Перевірка датчиків температури | Два рази в місяць |
| 20 | Перевірка стану електроапаратів в щитах і пультах керування надійність роз’ємних електричних з’єднань | Два рази в місяць |
| 21 | Контроль нормальної роботи приладів КІПіА ( захисних і оперативних реле тиску , соленоїдних клапанів , оглядових вічок з індикатором вологості) | Два рази в місяць |
| 22 | Перевірка масла на кислотність. | Один раз на місяць |
| 23 | Заміна масла в компресорах . | По результату тестів |

Основою для надання послуг є вимоги правил безпечної експлуатації, обслуговування та ремонту холодильного обладнання, правил електробезпеки, правил пожежної безпеки в Україні.

Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за правильність та якість наданих послуг у відповідності до вимог технічної документації та державних стандартів.

Подаючи свою пропозицію Учасник автоматично погоджується з усіма умовами та вимогами Замовника, викладеними  даному технічному завданні (надати лист-погодження).

За заявкою замовника послуги можуть надаватися у вихідні та святкові дні, а також у нічний час. (надати про це гарантійний лист).

Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.12.2025 року.

Технічне обслуговування здійснюється відповідно до паспортних характеристик та інструкцій виробника обладнання;

Заміна вузлів та деталей, що вийшли з ладу, виконується на підставі дефектного акту, який оформлюється відповідно до встановлених процедур і підписується замовником та виконавцем.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що  технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість предмета закупівлі складає  330 000,00 грн. (триста тридцять  тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.