# ОБГРУНТУВАННЯ

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги  з ремонту і технічного обслуговування обладнання (50531100-7 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання котельні у сучасному лікувально-діагностичному комплексі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р»)

Надання послуг з технічного обслуговування газового обладнання (ВОГ та ШГРП, надземний газопровід низького та середнього тиску, внутрішній газопровід),  технічне обслуговування обладнання,  газової котельні  - у 2025 році.

Предмети закупівлі: Обслуговування газового обладнання (ВОГ та ШГРП, надземний газопровід низького та середнього тиску, внутрішній газопровід),  технічне обслуговування  6 котлів газової котельні Viessmann марки «Vitoplex 200» потужністю  1250 кВт  у 2025 році  (код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги  з ремонту і технічного обслуговування обладнання (50531100-7 Послуги з технічного обслуговування газового обладнання котельні у сучасному лікувально-діагностичному комплексі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України за адресою: м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1-Р»)

Огляд об'єкта учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Огляд проводиться на підставі офіційного листа-звернення на ім’я замовника (щодня з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., крім суботи та неділі). Учасник у складі тендерної документації повинен надати довідку про  огляд об’єкту , засвідчену замовником (зразок додається додаток № 1 до технічних вимог). Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.

Місце надання послуг: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1-Р, НДСЛ "Охматдит" МОЗ України.

## Таблиця 1:

|  | Найменування устаткування: | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котли Viessmann марки «Vitoplex 200» (потужністю 1250 кВт) | 6 шт |
| 2 | Надземний газопровід низького тиску | L-9м |
| 3 | Надземний газопровід середнього тиску | L-126м |
| 4 | Внутрішній газопровід |  |
| 5 | Вузол обліку газу на базі лічильника Delta S3F G-400 DN 150 |  |
| 6 | Шафовий газовий регуляторний пункт ШГРП з регулятором МАДАС RG/2MBZ DN65 | 2шт. |
| ## 7 | ## Регулятора тиску газу RG/2MBZ DN 65. | ## 2 шт |
| ## 8 | ## Сигналізатор загазованості ВАРТА 1-03.14 у складі центрального блоку та 9 давачів. | ## 1 |
| ## 9 | ## Контур заземлення та блискавкозахисту (ШГРП). | ## 1 |
| ## 10 | ## Манометри системи газо/водопостачання на ШГРП. | ## 60 шт |
| ## 11 | ## Підривні клапани. | ## 12 шт |
| ## 12 | ## Димові та вентиляційні канали. |  |

## Перелік основних видів послуг (робіт):

Перелік та періодичність робіт, що проводяться при технічному обслуговуванні газового обладнання.

1. Роботи по обслуговуванню вузла обліку природного газу

  - Перевірка герметичності системи та з’єднань (щомісячно)

  - Перевірка герметичності, плавного ходу та щільності закривання запірної арматури (щомісячно)

  - Перевірка параметрів перепаду тиску на газовому фільтрі (щомісячно)

  - Перевірка робото  спроможності та вірності показань манометрів (щомісячно)

  - Перевірка герметичності та щільності закриття відсічного клапану (щомісячно)

  - Перевірка спрацювання автоматики безпеки (щомісячно)

  - Перевірка робото спроможності та вірності показань термометрів та датчиків (щомісячно)

  - Перевірка робото спроможності автоматизованої  системи передачі витрати газу

2.Роботи по обслуговуванню газопроводів

  - Зовнішній огляд , перевірка на щільність різьбових та фланцевих з’єднань (щомісячно)

  - Перевірка плавного ходу та щільності закривання запірної арматури (щомісячно)

  - Перевірка герметичності та щільності закриття відсічного клапану (щомісячно)

  - Ведення журналу по обслуговуванню (щомісячно)

  - Перевірка параметрів перепаду тиску на газовому фільтрі (щомісячно)

  - Перевірка робото спроможності та вірності показань манометрів (щомісячно).

  - Обстеження надземного газопроводу середнього та низького тиску та фарбування за потребою.

3.Роботи по обслуговуванню ШГРП

3.1. Перевірка герметичності системи та з’єднань (щомісячно).

3.2. Перевірка герметичності, плавного ходу та щільності закривання запірної арматури (щомісячно).

3.3. Перевірка робото спроможності та вірності показань манометрів (щомісячно).

3.4. Перевірка спрацювання автоматики безпеки ЗЗК та ЗСК (щомісячно).

3.5. Перевірка та налаштування робочого тиску після регулятора (щомісячно).

## 3.6.  Акт перевірки контуру заземлення та блискавкозахисту  (ШГРП) (1 раз на рік).

3.7. Профілактика та налаштування регулятора тиску газу RG/2MBZ DN65 Діагностика системи ШРП. (1раз на рік).

3.8. Підключення до скидних отворів регуляторів  тиску на мідні трубки.

3.9. Повірка (за необхідності), заміна, частковий ремонт, калібрування манометрів системи газо/водопостачання на ШГРП та  в приміщенні котельні (щомісячно).

Перелік робіт, що проводяться при технічному обслуговуванні газових котелень

1. Роботи по обслуговуванню котлів

  - Зовнішній огляд (щомісячно)

  - Перевірка вхідних параметрів газу (щомісячно)

  - Перевірка герметичності газових комунікацій (щомісячно)

  - Перевірка роботи запобіжних клапанів (щомісячно)

  - Перевірка стану та герметичності димоходу (щомісячно)

  - Перевірка відсутності витоків води з елементів котла (щомісячно)

  - Перевірка роботи котлової автоматики безпеки (щомісячно)

  - Перевірка справності КВП (повірка контрольним манометром – один раз в шість місяців)

  - Огляд електричних з’єднань, ізоляції, кріплення джгутів сигнальних та електричних кабелів (щомісячно)

  - Перевірка процесу спалювання газу (щоквартально)

  - Проведення поточного ремонту (згідно «Інструкцій по експлуатації і монтажу) – по необхідності

  - Перевірка системи загазованості котельної (щомісячно)

  - Підготовка до опалювального сезону (1 раз на рік)

- огляд і чистка поверхонь нагріву котлів;

- огляд теплоізоляції котлів;

- чистка забруднених елементів пальників, виявлення зношених елементів.

- перевірка тиску газу на пальниках, налаштування згідно режимних карт;

- перевірка надійності кріплень конструктивних вузлів, які не підлягають розбиранню;

- Чистка котлів, перевірка ущільнень.

- надання по результатам робіт Актів готовності котельного обладнання до опалювального сезону.

1.14. Повірка сигналізатора загазованості ВАРТА 1-03.14 у складі центрального блоку та 9 давачів (1 раз на рік).

1.15. Заміна або частковий ремонт підривних клапанів.

1.16. Огляд перевірка  на щільність Димових та вентиляційних каналів, з наданням відповідного Акту (ПБСГ п.6.8);

1.17. Надання акту готовності об′єкту систем газопостачання до експлуатації.

2. Роботи по обслуговуванню автоматики

2.1. Перевірка роботи (щомісячно)

2.2. Перевірка стану кабелів та клемників (щомісячно)

2.3. Перевірка стану датчиків температури, тиску, кінцевих вимикачів та виконавчих пристроїв (щомісячно)

2.4. Перевірка та коригування при необхідності запрограмованих параметрів системи керування (щоквартально)

3. Роботи по обслуговуванню водо очистки та установки водопідготовки

3.1. Перевірка програмування (згідно «Інструкції по експлуатації установки хімічної підготовки води» (щомісячно)

3.2. Перевірка, заміна фільтруючого або промивка регенераційного фільтру (щоквартально)

3.3. Перевірка роботи регулятора тиску (щоквартально)

3.4. Перевірка кількості солі NaCL+KCL (бак утримувача солі рекомендується опорожняти та очищати від осаду - один раз на рік)

3.5. Перевірка стану баку запасу хімічно очищеної води та його очищення (один раз на рік)

3.6. Перевірка роботи насоса – дозатора (щомісячно)

3.7. Перевірка роботи деораційної установки (щомісячно).

4. Роботи по обслуговуванню мембранних баків.

4.1. Перевірка цілісності мембрани та тиску повітря в мембранних баках Reflex, при необхідності привести до норми (щоквартально)

4.2. Продувка баків для очищення від шламу (по необхідності)

5. Роботи по обслуговуванню трубопроводів, запірної арматури, сітчастих фільтрів,

гідрострілки, редукторів тиску та іншого теплотехнічного обладнання

5.1. Виявлення слідів підтікання теплоносія та початку корозії. Усунення недоліків. Підтяжка

різьбових з’єднань (щомісячно)

5.2. Перевірка цілісності теплоізоляції (щомісячно)

5.3. Перевірка функцій регулюючих клапанів в залежності від заданих параметрів (щоквартально)

5.4. Перевірка щільності запирання запірної арматури (один раз в шість місяців)

5.5. Перевірка регулювання захисного редуктора тиску(один раз в шість місяців)

5.6. Чистка сітчастих фільтрів та грязезабірника (по необхідності)

6. Роботи по обслуговуванню насосів та блоків керування до них

6.1. Контроль захисту двигунів насосів (щомісячно)

6.2. Перевірка роботи блока керування насосами (щомісячно)

6.3. Контроль відсутності течі теплоносія через ущільнення (щоквартально)

6.4. Перевірка достатнього охолодження двигуна насосу (щоквартально)

6.5. Перевірка надійності кріплення двигуна насосу (один раз в шість місяців)

7. Роботи по обслуговуванню щитів електророзподільного та автоматики

7.1. Огляд стану кабелів, клемників, автоматів захисту та систем контролю і керування,

заземлюючих пристроїв (щомісячно)

7.2. Перевірка електричних з’єднань (щомісячно)

7.3. Перевірка працездатності та спрацьовування автоматики захисту (щомісячно)

7.4. Перевірка комутаційної апаратури (щомісячно)

8.Технічне обслуговування та ремонт обладнання

8.1. Виконується щомісячно в терміни, які рекомендовані заводом виготовлювачем обладнання та згідно «Правилами будови і безпечної експлуатації водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С», та «Правилами безпеки систем газопостачання України.

8.2 На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має надати довідку в довільній формі із зазначенням  ПІБ, посади, загального стажу роботи. Чинні документи на відповідних працівників, які будуть залучені до надання послуг, про навчання або перевірку знань (протокол/ витяг з протоколу та посвідчення):

- Загального курсу з ОП (на не менше 4-охпрацівників, вказаних у довідці);

- ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання (на не менше4-ох працівників, вказаних у довідці);

- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці підчас експлуатації обладнання, що працює під тиском (на не менше 4-ох працівників, вказаних у довідці);

- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання (на не менше 3-ох працівників)

Виконавець повинен забезпечити:

- строк надання послуг: до 31.12.2025р;

- дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм;

- надання послуг згідно з вимогами норм з охорони праці, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-XII (із змінами і доповненнями);

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Очікувана вартість закупівлі складає 680 614,00 грн. (шістсот вісімдесят тисяч шістсот чотирнадцять  гривень 00 коп.) з ПДВ.