# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Повітряні фільтри (код 42514310-8) код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі начальника відділу експлуатації ДІТЗ Кривошлика В.В. №911 від 27.04.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі найнижчої за ціною комерційної пропозиції з трьох отрианих. Вартість закупівлі: 2 776 406,58 UAH без ПДВ, ПДВ (20%) – 555 281,32 ,всього з ПДВ - 3 331 687,90 UAH . |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

Повітряні фільтри (код 42514310-8)

код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

- Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФІЛЬТРИ ГРУБОЇ ОЧИСТКИ |  |  |  |  |
| 1 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х592х600-6к F5 | шт. | 4 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 2 | Фільтр повітряний кишеньковий 305х390х500-3к F5 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 3 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х500-3к F5 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 4 | Фільтр повітряний кишеньковий 395х760х500-6к F5 | шт. | 12 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 5 | Фільтр повітряний кишеньковий 410х560х500-6к F5 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 6 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х287х600-3к F5 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 7 | Фільтр повітряний кишеньковий 602х605х500-6к F5 | шт. | 24 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 8 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к F7 | шт. | 468 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 9 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х500-6к F7 | шт. | 32 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 10 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х600-6к F7 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 11 | Фільтр повітряний кишеньковий 395х760х500-6к F7 | шт. | 12 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 12 | Фільтр повітряний кишеньковий 410х560х500-6к F7 | шт. | 32 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 13 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х287х500-3к F7 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 14 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х592х500-6к F7 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 15 | Фільтр повітряний кишеньковий 442х835х500-6к F7 | шт. | 24 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 16 | Фільтр повітряний кишеньковий 510х560х500-6к F7 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 17 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к F7 | шт. | 136 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 18 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к F7 | шт. | 32 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 19 | Фільтр повітряний кишеньковий 602х605х500-6к F7 | шт. | 24 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 20 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х600-6к F7 | шт. | 12 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 21 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к F9 | шт. | 492 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 22 | Фільтр повітряний кишеньковий 355х440х500-3к F9 | шт. | 24 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 23 | Фільтр повітряний кишеньковий 410х560х500-6к F9 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 24 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х287х500-3к F9 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 25 | Фільтр повітряний кишеньковий 437х592х500-6к F9 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 26 | Фільтр повітряний кишеньковий 442х835х500-6к F9 | шт. | 24 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 27 | Фільтр повітряний кишеньковий 510х560х500-6к F9 | шт. | 8 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 28 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к F9 | шт. | 548 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 29 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к F9 | шт. | 84 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 30 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х600-6к F9 | шт. | 16 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 31 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х360-3к G4 | шт. | 136 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 32 | Фільтр повітряний касетний 287х287х48 G4 | шт. | 320 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 33 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к G4 | шт. | 40 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 34 | Фільтр повітряний касетний 390х610х48 G4 | шт. | 88 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 35 | Фільтр повітряний кишеньковий 395х760х300-6к G4 | шт. | 24 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 36 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х360-6к G4 | шт. | 96 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 37 | Фільтр повітряний касетний 592х287х48 G4 | шт. | 884 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 38 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к G4 | шт. | 48 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 39 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х360-6к G4 | шт. | 80 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 40 | Фільтр повітряний касетний 592х592х48 G4 | шт. | 28 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 41 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к G4 | шт. | 64 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 42 | Фільтр повітряний касетний 610х390х48 G4 | шт. | 48 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 43 | Фільтр повітряний кишеньковий 287х287х600-3к M5 | шт. | 488 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 44 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х287х600-6к M5 | шт. | 708 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 45 | Фільтр повітряний кишеньковий 592х592х600-6к M5 | шт. | 44 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| 46 | Фільтр повітряний кишеньковий 610х390х600-6к M5 | шт. | 124 | Клас очистки ДСТУ EN 779:2019, ПО-40 Па – КО-450 Па, Фільтр повинен бути придатним до експлуатації в умовах підвищеної вологості (≥85%) без погіршення характеристик, температура -40… +80 С° |
| НЕРА фільтри |  |  |  |  |
| 1 | HEPA 318*318 (69, Н13) | шт | 95 | Клас очищення: відповідно до ДСТУ EN 1822 (H13 / H14) Фільтри повинні бути придатні для використання в медичних закладах (чисті приміщення, операційні, бокси). 1. Ефективність: -H13 – не менше 99,95% (MPPS) -H14 – не менше 99,995% (MPPS) 2. Індивідуальне тестування: Кожен фільтр повинен бути індивідуально протестований на герметичність відповідно до ДСТУ EN 1822 з наданням протоколу випробувань. 3. Герметичність: Фільтр не повинен мати витоків по ущільненню, рамці або фільтруючому матеріалу. 4. Початковий опір: Початковий аеродинамічний опір – не більше 110 Па (Н13), 120 Па (Н14) 5. Конструкція: -матеріал: скловолокно (glass fiber) -рамка: алюміній / оцинкована сталь / пластик -герметик: поліуретан -наявність захисної решітки (за потреби) 6. Ущільнення: Наявність ущільнення (гумове або гелеве) для забезпечення герметичного монтажу. 7. Умови експлуатації: Вологість повітря – до 100% без конденсації. Фільтр повинен зберігати ефективність та механічну цілісність при роботі у вологому середовищі. 8. Температура: Температурний діапазон: не менше -40…+80°C 9. Маркування: На кожному фільтрі повинно бути зазначено: -клас (H13/H14) -серійний номер -дата виготовлення -напрямок повітря -виробник 10. Упаковка: Кожен HEPA фільтр повинен бути поставлений у герметичній індивідуальній упаковці (вакуумній або герметичній) для запобігання пошкодженню. |
| 2 | HEPA 470*470 (69, Н13) | Шт | 69 |  |
| 3 | HEPA 545*545 (69, Н13) | Шт | 173 |  |
| 4 | HEPA 545*545 (69, Н14) | шт | 34 |  |

- Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий, упакований в індивідуальну вакуумну упаковку з маркуванням товару (в тому числі клас очищення, габаритні розміри), датою виготовлення та даними про виробника. Товар повинен бути новим та виготовлений не раніше 2026 року.

- При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника та уповноваженого представника.

- Умовою постачання товару є безкоштовна доставка на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.

- Надати технічний паспорт на виріб при поставці товару.

- Надати Сертифікат якості на товар від виробника.

Якщо у вимогах до предмета закупівлі є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент». Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника.