# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги із комплексної гідрохімічної промивки та очистки систем опалення у будівлях за адресами: вул. Стрітенська, 7/9 (КДП) та вул. Шолуденко, 4 (Корпус №13) ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» код ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі начальника відділу експлуатації Кривошлика В.В. №2023 від 13.08.2026р. |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення цін, зазначених у трьох отриманих комерційних пропозиціях по кожній адресі окремо. Вартість закупівлі: 1 715 277,78 UAH без ПДВ, ПДВ (20%) – 343 055,5 UAH, Вартість з ПДВ – 2 058 333,34 UAH. |

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги із комплексної гідрохімічної промивки та очистки систем опалення у будівлях за адресами: вул. Стрітенська, 7/9 (КДП) та вул. Шолуденко, 4 (Корпус №13) ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» код ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

Таблиця 1

| 1. | Послуги із комплексної гідрохімічної промивки та очистки систем опалення у будівлях за адресами: вул. Стрітенська, 7/9 (КДП) та вул. Шолуденко, 4 (Корпус №13) ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» код ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги Надання послуг із комплексної гідрохімічної промивки та очистки систем опалення у будівлях ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» з метою усунення аварійного стану та забезпечення належного прогріву приміщень у зимовий період. ​Перелік та обсяги робіт по об’єктах: ​1) Консультативно-діагностична поліклініка (КДП), адреса: м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9: Роботи виконуються у теплопунктах №1 та №2 та в будівлі КДП. До переліку робіт входить: ​Очищення радіаторів системи опалення — 761 шт. ​Очищення труб опалення Ду 15 мм — 600 м/п. ​Очищення труб опалення Ду 20 мм — 1470 м/п. ​Очищення труб опалення Ду 32 мм — 560 м/п. ​Очищення труб опалення Ду 50 мм — 870 м/п. ​Проведення гідравлічних випробувань трубопроводів після промивки — 3500 м/п. ​Гідрохімічне очищення внутрішніх поверхонь сталевих теплообмінників — 3 шт. ​2) Корпус №13, адреса: м. Київ, вул. Шолуденка: ​Очищення радіаторів системи опалення — 107 шт. ​Очищення труб опалення Ду 50 мм — 80 м/п. ​Очищення труб опалення Ду 32 мм — 324 м/п. ​Очищення труб опалення Ду 20 мм — 475 м/п. ​Очищення труб опалення Ду 16 мм — 267,5 м/п. ​Проведення гідравлічних випробувань трубопроводів після промивки — 1146,5 м/п. |  |
| 3. | Вимоги щодо якості надання послуги |  |
|  | ​ Вказати нормативний документ або стандарт Роботи повинні виконуватись відповідно до вимог чинних державних будівельних норм (ДБН), правил експлуатації теплових мереж та систем опалення, а також технічної документації виробників обладнання. ​ | Вказати індивідуальні вимоги Після завершення комплексу робіт системи опалення обох будівель повинні бути повністю готові до безаварійної експлуатації в опалювальному сезоні та гарантовано забезпечувати проєктні температурні параметри у лікувальних кабінетах, палатах та дитячих зонах (усунення недогріву, забезпечення температури вище нормативних мінімумів). |
| 4. | Термін надання послуги |  |
|  | Одноразово, протягом 15 календарних днів з дати укладання договору | Періодично (відповідно до регламенту, тощо) |
| 5. | Місце надання послуги |  |
|  | Вказати конкретну будівлю/ приміщення (адреса, будівля, № приміщення) ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України». Адреси: ​м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9 - Консультативно-діагностична поліклініка (КДП). м. Київ, вул. Шолуденка, 4 -Корпус №13. |  |
| 6. | Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення) ​По об’єкту КДП (вул. Стрітенська, 7/9): інженер з ремонту провідний Сергій Петренко, тел. (066) 250-04-90 (Viber). ​По об’єкту Корпус №13 (вул. Шолуденка, 4): начальник відділу експлуатації Віталій Кривошлик, тел. (098) 825-51-61 (Viber). |  |
| 7. | Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги |  |
|  | Загальні ​Хімічні реагенти: Використовувані матеріали та миючі/хімічні реагенти повинні бути безпечними для сталевих поверхонь і трубопроводів, мати відповідні сертифікати якості та бути дозволеними до використання в закладах охорони здоров'я. ​ | Індивідуальні вимоги Перевірка параметрів та випробування повинні виконуватися повіреним обладнанням із чинними свідоцтвами про калібрування/повірку. |
| 8. | Порядок прийому-передачі послуги та форма контролю за її наданням Приймання робіт здійснюється за актом виконаних робіт після проведення гідравлічних випробувань та перевірки якості очищення теплообмінників. |  |
| 9. | Гарантійні строки Гарантія на виконані роботи — не менше 12 місяців. |  |
| 10. | Кваліфікаційні вимоги до Виконавця Наявність у Виконавця матеріально-технічної бази, спеціалізованого обладнання (насосних станцій, реагентів тощо), а також досвіду виконання аналогічних робіт з очищення внутрішніх систем опалення на об'єктах зі складною або соціальною інфраструктурою. |  |
| 11. | Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби) Виконавець зобов'язаний суворо дотримуватися норм техніки безпеки при роботі з хімічними реагентами та пожежної безпеки. У зв'язку з тим, що Корпус №13 є дитячим об'єктом, а КДП — діючим медичним закладом, графік проведення шумних чи технологічно небезпечних етапів робіт підлягає обов'язковому попередньому погодженню з відповідальними представниками Замовника задля уникнення перешкоджання лікувальному процесу та забезпечення безпеки дітей. |  |