ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі начальника відділу експлуатації Кривошлика В.В. №2023 від 13.08.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення цін, зазначених у трьох отриманих комерційних пропозиціях по кожній адресі окремо.
Вартість закупівлі: 1 715 277,78  UAH без ПДВ, ПДВ (20%) – 343 055,5 UAH, Вартість з ПДВ – 2 058 333,34 UAH.
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на закупівлю по предмету
[bookmark: _Hlk216761910]Послуги із комплексної гідрохімічної промивки та очистки систем опалення у будівлях за адресами: вул. Стрітенська, 7/9 (КДП) та вул. Шолуденко, 4 (Корпус №13) ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» код ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

                                                                                                                                     Таблиця 1
	1.
	Послуги із комплексної гідрохімічної промивки та очистки систем опалення у будівлях за адресами: вул. Стрітенська, 7/9 (КДП) та вул. Шолуденко, 4 (Корпус №13) ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» код ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення

	2.
	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги
Надання послуг із комплексної гідрохімічної промивки та очистки систем опалення у будівлях ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» з метою усунення аварійного стану та забезпечення належного прогріву приміщень у зимовий період.
​Перелік та обсяги робіт по об’єктах:

​1) Консультативно-діагностична поліклініка (КДП), адреса: м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9: Роботи виконуються у теплопунктах №1 та №2 та в будівлі КДП. До переліку робіт входить:
​Очищення радіаторів системи опалення — 761 шт.
​Очищення труб опалення Ду 15 мм — 600 м/п.
​Очищення труб опалення Ду 20 мм — 1470 м/п.
​Очищення труб опалення Ду 32 мм — 560 м/п.
​Очищення труб опалення Ду 50 мм — 870 м/п.
​Проведення гідравлічних випробувань трубопроводів після промивки — 3500 м/п.
​Гідрохімічне очищення внутрішніх поверхонь сталевих теплообмінників — 3 шт.

​2) Корпус №13, адреса: м. Київ, вул. Шолуденка:
​Очищення радіаторів системи опалення — 107 шт.
​Очищення труб опалення Ду 50 мм — 80 м/п.
​Очищення труб опалення Ду 32 мм — 324 м/п.
​Очищення труб опалення Ду 20 мм — 475 м/п.
​Очищення труб опалення Ду 16 мм — 267,5 м/п.
​Проведення гідравлічних випробувань трубопроводів після промивки — 1146,5 м/п.

	3.
	Вимоги щодо якості надання послуги

	
	​ Вказати нормативний документ або стандарт
Роботи повинні виконуватись відповідно до вимог чинних державних будівельних норм (ДБН), правил експлуатації теплових мереж та систем опалення, а також технічної документації виробників обладнання.
​

	Вказати індивідуальні вимоги
Після завершення комплексу робіт системи опалення обох будівель повинні бути повністю готові до безаварійної експлуатації в опалювальному сезоні та гарантовано забезпечувати проєктні температурні параметри у лікувальних кабінетах, палатах та дитячих зонах (усунення недогріву, забезпечення температури вище нормативних мінімумів).

	4.
	Термін надання послуги 

	
	Одноразово, протягом 15 календарних днів з дати укладання договору
	Періодично (відповідно до регламенту, тощо) 

	5.
	Місце надання послуги

	
	Вказати конкретну будівлю/ приміщення
(адреса, будівля, № приміщення)
ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України». Адреси: 
​м. Київ, вул. Стрітенська, 7/9 - Консультативно-діагностична поліклініка (КДП).
м. Київ, вул. Шолуденка, 4 -Корпус №13.

	6. 
	          Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення)
​По об’єкту КДП (вул. Стрітенська, 7/9): інженер з ремонту провідний Сергій Петренко, тел. (066) 250-04-90 (Viber).
​По об’єкту Корпус №13 (вул. Шолуденка, 4): начальник відділу експлуатації Віталій Кривошлик, тел. (098) 825-51-61 (Viber).

	7.
	Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги 

	
	                         Загальні 
​Хімічні реагенти: Використовувані матеріали та миючі/хімічні реагенти повинні бути безпечними для сталевих поверхонь і трубопроводів, мати відповідні сертифікати якості та бути дозволеними до використання в закладах охорони здоров'я.
​
	Індивідуальні вимоги
Перевірка параметрів та випробування повинні виконуватися повіреним обладнанням із чинними свідоцтвами про калібрування/повірку.


	8.

	Порядок прийому-передачі послуги та форма контролю за її наданням
Приймання робіт здійснюється за актом виконаних робіт після проведення гідравлічних випробувань та перевірки якості очищення теплообмінників.

	9. 
	Гарантійні строки
Гарантія на виконані роботи — не менше 12 місяців.

	10.
	Кваліфікаційні вимоги до Виконавця 
Наявність у Виконавця матеріально-технічної бази, спеціалізованого обладнання (насосних станцій, реагентів тощо), а також досвіду виконання аналогічних робіт з очищення внутрішніх систем опалення на об'єктах зі складною або соціальною інфраструктурою.


	11.
	Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби)
Виконавець зобов'язаний суворо дотримуватися норм техніки безпеки при роботі з хімічними реагентами та пожежної безпеки.
У зв'язку з тим, що Корпус №13 є дитячим об'єктом, а КДП — діючим медичним закладом, графік проведення шумних чи технологічно небезпечних етапів робіт підлягає обов'язковому попередньому погодженню з відповідальними представниками Замовника задля уникнення перешкоджання лікувальному процесу та забезпечення безпеки дітей.












