ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з ремонту і технічного обслуговування та спостерігання за вимірювальними, випробувальними, контрольними приладами систем протипожежного захисту ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» код ДК 021:2015 - 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі директора депарламенту ІТЗ Смиченка О.П. №2015 від 13.08.2026р

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	Очікувана вартість визначена на підставі та наданих чотирьох комерційних пропозицій..
Вартість закупівлі: 380 773,32  UAH без ПДВ, ПДВ (20%) – 76 154,66 UAH, Вартість з ПДВ – 456 927,98 UAH.



[bookmark: _Hlk226471843][bookmark: _GoBack]ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
[bookmark: _Hlk237525845]на закупівлю по предмету:
Послуги з ремонту і технічного обслуговування та спостерігання за вимірювальними, випробувальними, контрольними приладами систем протипожежного захисту ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» код ДК 021:2015 - 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

[bookmark: _Hlk216761910][bookmark: _Hlk236743618]Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною документацією на обладнання (щодня з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі), попередньо надавши письмовий запит на електронну пошту: office@ohmatdyt.com.ua. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Контактна особа – Король Олексій Олександрович (098-958-61-82)

1.Місце надання послуг: (на період серпень – грудень 2026 року.):
	№ зп
	Адреса Об’єкту
	Кількість робітників
	Графік чергування
	Примітка

	1
	Локація 1:
-вул. Вячеслава Чорновола, 28/1;

 
	Не менше 2 робітників під керівництвом 1 інженерно-технічного працівника, в т.ч. 1 робітник - цілодобово
	Цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні
	м. Київ




2.Перелік обладнання, що входить до обслуговування
	№

	Найменування обладнання, техніки, системи тощо
	Од. вимір.
	Кількість
	Примітка

	1. 
	Прилад приймально-контрольний OCTO+ 4L
	шт.
	1
	

	2. 
	Прилад розширення на 4 кільця NODE-4L
	шт.
	1
	

	3.
	Комунікатор МЦА-GSM 4
	шт.
	1
	

	4.
	Сповіщувач пожежний комбінований  ZEOS-AD-SHI
	шт.
	508
	

	5.
	Сповіщувач пожежний ручний адресний GFE-MCPE-A-RED
	шт.
	20
	

	6.
	Пристрій виносної сигналізації GFE-REM-IND-A 
	шт.
	237
	

	7.
	Прилад індикації, дистанційного пуску та запуску ORION EX V2 
	шт.
	2
	

	8.
	ORION EX MINI-REP V2
	шт.
	2
	

	9.
	МГП Імпульс-22
	шт.
	4
	

	10.
	 МГП Імпульс-14
	шт.
	2
	

	11.
	МГП Імпульс-20
	шт.
	2
	

	12.
	Сповіщувач GFE-C-S
	шт.
	5
	

	13.
	Сповіщувач GFE-C-H
	шт.
	5
	

	14.
	Сповіщувач магнітно-контактний СМК
	шт.
	3
	

	15.
	Блок моніторингу зон MULTI I/O
	шт.
	26
	

	16.
	Комплекс оповіщення Веллез 120-400 
	шт.
	1
	

	17.
	Пульт мікрофонний ПМН-8
	шт.
	1
	

	18.
	Оповіщувач настінний 6АС100ПНм
	шт.
	194
	

	19.
	Шафа пожежного кран-коплекту з датчиком положення пожежного крану Ду50 та кнопкою ручного пуска насосів GFE-MCPE-C
	шт.
	39
	



[bookmark: _Hlk235600292]2.1. Перелік пожежних сповіщувачів в режимних приміщеннях (довідкова інформація)
	N
	Найменування об’єкта
	Адреса
	Тип системи
	Час роботи
	Примітки

	1
	Пожежна сигналізація в кімнаті-сховище
зберігання наркотичних та психотропних речовин 138
	Вул. Вячеслава Чорновіла 28/1
	ПС
	Цілодобово
	Адресна пожежна сигналізація 
OCTO+ 4L 

	2
	Пожежна сигналізація в кімнаті-сховище
зберігання наркотичних та психотропних речовин 328
	Вул. Вячеслава Чорновіла 28/1
	ПС
	Цілодобово
	Адресна пожежна сигналізація 
OCTO+ 4L 



[bookmark: _Hlk214550502]
3.Перелік та періодичність проведення робіт/послуг
[bookmark: _Hlk214523940]Умовні позначення: 
Р1 - проведення регламентних послуг 1 раз на місяць. 
Р2- проведення регламентних послуг 1 раз в 3 місяці. 
Р3 - проведення регламентних послуг 1 раз в 6 місяців. 
Р4 - проведення регламентних послуг 1 раз на рік. 

[bookmark: _Hlk214550524]3.1. Перелік послуг та регламент з технічного обслуговування систем протипожежного захисту:
[bookmark: _Hlk214550536]3.1.1. Система автоматичної пожежної сигналізації 
	№ з/п
	Перелік робіт
	Періодичність
	Вартість послуг за договором

	1. 
	Зовнішній огляд стану приладів приймально-контрольних пожежних (ППКП),  блоків електроживлення, блоків (модулів) розширення, клавіатур, пожежних сповіщувачів, виносних СЗП, кабельних трас
	Р1
	

	2. 
	Контроль робочого положення вимикачів та перемикачів, справності світлової індикації, наявності пломб на ППКП
	Р1
	

	3. 
	Візуальний контроль цілісності труб, що захищають електропроводки пожежної  сигналізації, у місцях перехрещення із силовими електричними мережами, а також у місцях прокладання скрізь стіни, перегородки тощо
	
Р1
	

	4. 
	Контроль напруги електроживлення, основного та резервного джерел електроживлення і перевірка автоматичного перемикання живлення з робочого вводу на резервний
	Р1
	

	5. 
	Перевірка працездатності складових частин установки (приймально-контрольного пристрою або приладу, сповіщувачів, сповіщувачів, вимірювання параметрів шлейфу сигналізації і т.д.)
	Р1
	

	6. 
	Перевірка справності плавких запобіжників
	Р1
	

	7. 
	Перевірка номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації
	Р1
	

	8. 
	Перевірка автоматичного вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного
	Р1
	

	9. 
	Перевірка працездатності ППКП у режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації з контролем спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів. Під час проведення вказаних перевірок необхідно вживати заходів, шо виключають можливість хибного спрацювання установок пожежогасіння, а також  надходження сигналів про пожежу на пульти системи  спостереження за протипожежним станом об’єктів.
 Примітка. Під час перевірки адресних ППКП необхідно контролювати відповідність номера сповіщувача, від якого надійшов сигнал про пожежу, по номеру сповіщувача, спрацьовування якого імітувалось
	Р2
	

	10. 
	Занесення результатів виконаних робіт у журнал реєстрації
	Р1
	

	11. 
	Виведення сигналу пожежної сигналізації на пульт цілодобового спостереження
	На період надання послуг
	

	12. 
	Усунення та ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду
	Р1
	


[bookmark: _Hlk214550544]



3.1.2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацію людей
	№ з/п
	Перелік робіт
	Періодичність
	Вартість послуг за договором

	1. 
	Зовнішній огляд стану ліній трансляції, розподільчих і монтажних коробок, дротів електроживлення і заземлення, гучномовців і складових частин комплексу оповіщення
	Р1
	

	2. 
	Контроль робочого положення вимикачів, перемикачів, тумблерів, справності світлових індикаторів, присутність пломб на приладах, що входять до складу системи оповіщення (джерело повідомлень, підсилювач, блок комутації тощо)
	Р1
	

	3. 
	Протирка від пилу пристрої, що входять до складу системи оповіщення
	Р1
	

	4. 
	Перевірка справності плавких запобіжників, номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерела живлення, а також у електричних мережах, що з’єднують джерело повідомлення з оповіщувачами
	Р1
	

	5. 
	Перевірка автоматичного ввімкнення резервного живлення систем оповіщення у разі зникнення основного
	Р1
	

	6. 
	Перевірка працездатності системи оповіщення в режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування оповіщувачів та порушень електричних мереж, що з’єднують джерело повідомлення з оповіщувачами. При цьому необхідно контролювати: 
- спрацювання світлових індикаторів "Пожежа" або "Несправність" на приладі джерела повідомлення; 
- спрацювання світлових, звукових та мовних оповіщувачів у приміщеннях об’єкта, що захищається; 
- якість повідомлень, що передаються (написи на світлових табло повинні легко читатись, а мовні повідомлення бути достатньої гучності та виразні); 
 - можливість зупинки передавання оповіщення та переходу в режим передавання повідомлення через мікрофон; 
- відповідність номеру оповіщення про евакуацію номеру зони об'єкта, що захищаються, від якої надійшов сигнал про пожежу.
	Р2
	

	7. 
	Перевірка з’єднань всіх доступних випадковому доторканню металевих неструмопровідних частин приладів, що входять до складу системи оповіщення з їх затискачем "заземлення"
	Р3
	

	8. 
	Занесення результатів виконаних робіт у журнал реєстрації
	Р1
	

	9. 
	Усунення та ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду
	Р1
	


[bookmark: _Hlk214550552]

[bookmark: _Hlk214550574]3.1.3.Система автоматичного газового пожежогасіння
	№ з/п
	Перелік робіт
	Періодичність
	Вартість послуг за договором

	1. 
	Контроль положення вимикачів, тумблерів, а індикаторів, наявність пломб на ППКП
	Р1
	

	2. 
	Зовнішній огляд складових частин установки на відсутність пошкоджень, корозії, бруду. течі, міцності кріплення, наявність пломб тощо
	Р1
	

	3. 
	Контроль робочого положення запiрної арматури, тиску в балонах і т.д.
	Р1
	

	4. 
	Контроль основного та резервного джерел живлення і перевірка автоматичного переключення живлення з робочого вводу на резервний
	Р1
	

	5. 
	Контроль кількості вогнегасної речовини
	Р2
	

	6. 
	Перевірка працездатності складових частин установки 
	Р2
	

	7. 
	Перевірка працездатності установки в ручному (місцевому, дистанційному) і автоматичному режимах
	Р2
	

	8. 
	Усунення та ремонт дефектів у тому числі з заміною обладнання (виконання монтажних робіт), виявлених в процесі огляду
	Р1
	


[bookmark: _Hlk214550587]
3.1.4.Система внутрішнього протипожежного водопроводу
	№ з/п
	Перелік робіт
	Періодичність
	Вартість послуг за договором

	1
	Огляд монтажу та механічного стану ДППК (датчика положення пожежного крана): відсутність пошкоджень, корозії, деформацій
	Р1
	

	2
	Перевірка правильності встановлення ДППК згідно з проєктом та інструкцією виробника
	Р1
	

	3
	Перевірка надійності механічного зв’язку ДППК з вентилем (правильність роботи важеля/штовхачя/мікроперемикача)
	Р1
	

	4
	Огляд кабелю, що підключає ДППК до шлейфу АПС: цілісність, ізоляція, маркування, відсутність обривів або коротких замикань
	Р1
	

	5
	Перевірка контактних з’єднань ДППК: надійність затяжки, відсутність окислення та підгоряння
	Р1
	

	6
	Функціональний тест: повільне відкривання вентиля пожежного крана з контролем формування сигналу «ПК відкрито» на ППКП
	Р1
	

	7
	Функціональний тест: закривання вентиля з контролем формування сигналу «ПК закрито» на ППКП
	Р1
	

	8
	Перевірка відповідності переходів «відкр./закр.» фактичному положенню вентиля (звірка фізичного стану з індикацією на приладі)
	Р1
	

	9
	Вимірювання параметрів шлейфу ДППК: опір, стан у нормі / тривозі / несправності
	Р2
	

	10
	Перевірка логіки роботи ДППК у складі системи АПС: коректність відображення зони, адреси та повідомлень
	Р2
	

	11
	Перевірка взаємодії ДППК з алгоритмами пожежної автоматики (за проєктом): запуск СОП, передача сигналу на ПЦС тощо
	Р3
	

	12
	Очищення датчика та рухомих частин вентиля від пилу, корозії, забруднень
	Р1
	

	13
	Визначення технічного стану ДППК, аналіз ознак зносу, прийняття рішення щодо заміни (за потреби)
	Р2
	

	14
	Перекочування пожежного рукава для запобігання заломам та злипанню
	Р4
	

	15
	Внесення результатів технічного обслуговування до журналу, фіксація дефектів та проведених робіт
	Р1
	

	16
	Усунення дефектів ДППК та вузла пожежного крана згідно договору (ремонт, заміна датчика, кабелю, елементів вентиля)
	За необхідності
	

	17
	Перевірка тиску води в пожежному водопроводі
	Р4
	



[bookmark: _Hlk214550680]4.Вимоги до матеріалів, інструментів та контрольно-вимірювальних приладів (КВП)
4.1. Загальні вимоги до матеріалів та комплектуючих 
4.1.1. Усі матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються Підрядником під час виконання робіт, повинні відповідати:
-вимогам чинних ДСТУ, ДБН, ДСТУ EN, Технічних регламентів;
-вимогам виробника обладнання;
-вимогам пожежної, електричної та технічної безпеки.
4.1.2. Матеріали повинні бути новими, такими, що не були у використанні, не підлягали ремонту чи відновленню.
4.1.3. Усі матеріали повинні мати:
-паспорт або технічний опис;
-сертифікат відповідності (якщо підлягає сертифікації);
-гарантію виробника (за наявності).
4.1.4. Використання неоригінальних або аналогічних матеріалів допускається лише за погодженням із Замовником та тільки, якщо вони не погіршують характеристики системи.
4.1.5. Усі роботи з використанням матеріалів повинні відповідати технології та рекомендаціям виробника обладнання.

4.2. Вимоги до інструментів та обладнання Підрядника
4.2.1. Інструменти, обладнання та технічні засоби Підрядника повинні забезпечувати:
-безпечне виконання робіт;
-точність вимірювань та тестів;
-можливість роботи у важкодоступних місцях;
-відповідність регламентам обслуговування систем (АПС, оповіщення, вентиляція, автоматика, пожежогасіння).
4.2.2. Інструменти та обладнання повинні забезпечувати повну автономність роботи Підрядника на об’єкті (без залучення інструментів Замовника).

[bookmark: _Hlk216723668]4.3. Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів (КВП)
4.3.1. Усі КВП, що використовуються підрядником, повинні відповідати:
-Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
-вимогам технічних регламентів;
-стандартам для відповідного типу вимірювань.
4.3.2. Усі КВП повинні застосовуватися відповідно до інструкцій виробника, із дотриманням умов експлуатації та техніки безпеки.
4.3.3. У разі закінчення строку повірки або виявлення дефекту під час роботи, підрядник зобов’язаний зупинити використання приладу та замінити його іншим, що має чинні дозвільні документи.

[bookmark: _Hlk216682889]4.4. Запасні частини та витратні матеріали
4.4.1. Усі замінені матеріали повинні бути узгоджені із Замовником (крім аварійних випадків, коли діяти необхідно негайно).
4.4.2. Матеріали та обладнання, встановлені під час ремонту або ТО, передаються у власність Замовника (якщо інше не визначено договором).

4.5. Вимоги до безпечного застосування матеріалів та приладів
4.5.1. Усі роботи повинні виконуватись із застосуванням інструментів, захищених від ураження електричним струмом (встановлена категорія).
4.5.2. Забороняється використання пошкоджених, несправних або неперевірених інструментів.
4.5.3. Підрядник зобов’язаний забезпечити свій персонал ЗІЗ:
-діелектричні рукавиці;
-захисні окуляри;
-каски;
-захисний одяг;
-інші ЗІЗ відповідно до вимог охорони праці.



[bookmark: _Hlk214550646]5.Порядок реагування на аварії 
5.1. Загальні положення
5.1.1. Підрядник забезпечує цілодобове (24/7) чергування та готовність до реагування на аварійні ситуації та критичні відмови в роботі систем, що входять до предмету договору.
5.1.2. Підрядник зобов’язаний гарантувати підтримку працездатності систем у режимах, що забезпечують безпеку, безперервність функціонування та відповідність нормативним вимогам.
5.1.3. Усі аварії класифікуються за рівнями критичності, що визначають допустимі строки реагування та відновлення.
5.2. Класифікація аварій
5.2.1. Критичні аварії 
Події, що призводять або можуть призвести до:
-повної зупинки системи пожежного захисту (АПС, оповіщення, пожежогасіння);
-втрати працездатності інженерних систем, що впливають на безпеку людей;
-неможливості подати сигнал “ПОЖЕЖА” або “НЕСПРАВНІСТЬ”;
-зникнення зв’язку з центральним обладнанням;
-відмови резервування (живлення 24В, АКБ, UPS);
-збоїв, які ставлять під загрозу роботу лікарні.
Строк реакції: не більше 30 хвилин 
Строк прибуття на об’єкт: не більше 1 годин 
Строк локалізації / тимчасового відновлення: не більше 4 годин, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору
Повне відновлення: у максимально короткі строки, погоджені із Замовником (залежно від наявності запасних частин), крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.2. Важливі аварії
Події, що:
-погіршують роботу систем, але не призводять до повної втрати захисту;
-викликають збої в окремих сегментах системи;
-потребують термінового, але не миттєвого втручання.
Строк реакції: до 1 години
Строк прибуття на об’єкт: до 4 годин
Строк усунення: протягом 24 годин або в межах найближчої доби, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.3. Некритичні аварії та планові несправності
Події, що не впливають на безпеку та основну функціональність системи:
-поодинокі збої окремих датчиків;
-Косметичні несправності;
-відхилення, виявлені під час ТО.
Строк реакції: до 24 годин
Строк усунення: згідно плану обслуговування, але не більше 5 робочих днів, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.3. Канали комунікації та порядок повідомлення
5.3.1. Замовник повідомляє про аварію:
телефоном (гаряча лінія 24/7);
через месенджер / e-mail (за домовленістю);
через автоматизовану систему (якщо передбачено).
5.3.2. Підрядник протягом визначеного порядком реагування на аварії часу повинен:
підтвердити отримання черговим повідомлення;
надати відповідальну контактну особу;
розпочати діагностику дистанційно або направити спеціаліста.

5.4. Тимчасове відновлення працездатності
5.4.1. Якщо повне усунення аварії потребує додаткових матеріалів або робіт, Підрядник зобов’язаний забезпечити тимчасове відновлення функціональності, достатнє для безпечної експлуатації.
5.4.2. Тимчасове рішення має бути узгоджене із Замовником.
5.4.3. Строки повного ремонту визначаються окремо та фіксуються письмово.

5.5. Документування аварій
Підрядник зобов’язаний надати Замовнику:
Аварійний акт — протягом 24 годин після усунення;
Звіт про причину аварії — протягом 3 робочих днів;
Рекомендації щодо запобігання виникнення повторних аварій — за необхідності.
У звіті обов’язково зазначаються:
-причина аварії;
-які елементи відмовили;
-які роботи проведено;
-які деталі замінено;
-фотофіксація (за можливості).


