# ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

| Назва предмета закупівлі | Послуги з ремонту та технічного обслуговування охолоджувальних установок ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола 28/1 код ДК 021:2015 – 50730000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі директора депарламенту ІТЗ Смиченка О.П. №1914 від 31.07.2026р |
| Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі | Очікувана вартість визначена на підставі та наданих трьох комерційних пропозицій. З ціллю максимальної економії за основу взято найменшу комерційну пропозицію. Вартість закупівлі: 348 333,33 UAH без ПДВ, ПДВ (20%) – 69 666,67 UAH, Вартість з ПДВ – 418 000,00UAH.. |

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

Послуги з ремонту та технічного обслуговування охолоджувальних установок ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола 28/1 код ДК 021:2015 – 50730000-1 послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

1.Місце надання послуг: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1 (Кардіологія), ДНП «НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України»;

| № зп | Адреса Об’єкту | Кількість робітників | Графік чергування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, 28/1; | Не менше 1 робітника під керівництвом 1 інженерно-технічного працівника, в т.ч. 1 робітник - цілодобово | Цілодобово в робочі, вихідні та святкові дні |  |

2.Перелік холодильного обладнання, що входить до обслуговування

| № | Інвентарний номер | Найменування обладнання | Виробник | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101480321/1 | Морозильна камера FR154EC(-40C,429л) Thermo Scientific | Thermo Scientific, США | 1 |
| 2 | 101480368/1 | Морозильник низькотемпературний Haier DW-40W380 | Haier, Китай | 1 |
| 3 | 101470047 | Холодильник низькотемпературний ХНТ-170 | Дніпро МТО "Науково-виробниче підприємство", Україна | 1 |
| 4 | 101471097 | Морозильники медичні вертикальні tc-25-40 MDF-U5411 | Sanyo, Японія | 1 |
| 5 | 101480399 | Холодильник для банку крові KN 72 Туреччина | Nuve, Турція | 1 |
| 6 | 101480025 | Морозильна камера Снайге | Snaigė, Литва | 1 |
| 7 | 101480230 | Морозильник медичний вертикальний 482л MDF -U537 | Sanyo, Японія | 1 |
| 8 | 101480289 | Морозильник медичний вертикальний 482л MDF -U537D | Sanyo, Японія | 1 |
| 9 | 101480365/1 | Морозильна камера Vestfrost VD 864 FN W | Vestfrost, Турція | 1 |
| 10 | 101480366/1 | Морозильна камера Vestfrost VD 864 FN W | Vestfrost, Турція | 1 |
| 11 | 101480397 | Морозильник FR-590 Туреччина | Nuve, Турція | 1 |
| 12 | 101480388 | Холодильник Samsung RB37J5320WW/UA | Samsung, Південна Корея | 1 |
| 13 | 101480398 | Морозильник FR-590 Туреччина | Nuve, Турція | 1 |
| 14 | 101480359 | Холодильник Jabcold Fridge-3 | Labcold, Велика Британія | 1 |

3. Перелік та періодичність  проведення робіт/послуг (на одиницю холодильного обладнання)

| № п/п | Назва заходів | Періодичність обслуговування | Вартість послуг за договором |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевірка роботи систем безпеки та захисту приладу | 1 раз на місяць |  |
| 2 | Перевірка температурного режиму, корекція налаштувань | 1 раз на місяць |  |
| 3 | Огляд дверних ущільнювачів, петель | 1 раз на місяць |  |
| 4 | Огляд електроапаратури, затяжка контактів | 1 раз на місяць |  |
| 5 | Перевірка заземлення | 1 раз на місяць |  |
| 6 | Перевірка герметичності холодильного контуру | 1 раз на місяць |  |
| 7 | Огляд стану сендвіч-панелей, стиків, дверей камер, герметичності швів, відсутності конденсату та обмерзання | 1 раз на місяць |  |
| 8 | Контроль рівня холодоагенту, перегрів/переохолодження | 1 раз на місяць |  |
| 9 | Огляд та чистка конденсатора холодильного агрегату, у тому числі моноблочних холодильних машин | 1 раз на місяць |  |
| 10 | Перевірка роботи системи відтаювання, стану дренажного трубопроводу та відведення конденсату (включно з холодильними камерами) | 1 раз на місяць |  |
| 11 | Чистка випарювачів та повітроохолоджувачів | 1 раз на місяць |  |
| 12 | Перевірка вентиляторів, крильчаток | 1 раз на місяць |  |
| 13 | Перевірка теплоізоляції трубопроводів | 1 раз на місяць |  |
| 14 | Перевірка датчиків температури | 1 раз на місяць |  |
| 15 | Перевірка стану електроапаратів у щитах | 1 раз на місяць |  |
| 16 | Перевірка роботи КВПіА | 1 раз на місяць |  |
| 17 | Вимірювання споживаного струму компресора | 1 раз на місяць |  |
| 18 | Перевірка систем дистанційного моніторингу | 1 раз на місяць |  |
| 19 | Перевірка реагування захисної апаратури | 1 раз на квартал |  |
| 20 | Регулювання реле високого та низького тиску | 1 раз на квартал |  |
| 21 | Санітарна очистка та дезінфекція | 1 раз на квартал |  |
| 22 | Перевірка масла на кислотність | 1 раз на півроку |  |
| 23 | Заміна масла в компресорі | 1 раз на рік або за аналізом |  |
| 24 | Заміна фільтра-осушувача | 1 раз на рік або за необхідності |  |
| 25 | Калібрування датчиків температури | 1 раз на рік |  |
| 26 | Глибока перевірка герметичності азотом | За необхідності |  |
| 27 | Заправка холодоагентом | За необхідності |  |

4.Вимоги до матеріалів, інструментів та контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.1. Загальні вимоги до матеріалів та комплектуючих

4.1.1. Усі матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються Підрядником під час технічного обслуговування та ремонту холодильного обладнання (холодильні шафи, камери, моноблочні холодильні агрегати), повинні відповідати:

– вимогам чинних ДСТУ, ДСТУ EN, технічних регламентів;

– вимогам виробника конкретного холодильного обладнання;

– вимогам пожежної та електричної безпеки;

– вимогам охорони праці;

– вимогам безпеки при роботі з холодоагентами та компресорними маслами.

4.1.2. Матеріали повинні бути новими, такими, що не були у використанні, не підлягали ремонту чи відновленню.

4.1.3. Усі матеріали повинні мати:

-паспорт або технічний опис;

-сертифікат відповідності (якщо підлягає сертифікації);

-гарантію виробника (за наявності).

4.1.4. Використання неоригінальних або аналогічних матеріалів допускається лише за погодженням із Замовником та тільки, якщо вони не погіршують характеристики системи.

4.1.5. Забороняється застосування холодоагентів, масел, фільтрів та витратних матеріалів, не передбачених або не рекомендованих виробником холодильного обладнання.

4.2. Вимоги до інструментів та обладнання Підрядника

4.2.1. Інструменти, обладнання та технічні засоби Підрядника повинні забезпечувати:

-безпечне виконання робіт;

-точність вимірювань та тестів;

-можливість роботи у важкодоступних місцях;

-відповідність регламентам обслуговування систем.

4.2.2. Інструменти та обладнання повинні забезпечувати повну автономність роботи Підрядника на об’єкті (без залучення інструментів Замовника).

4.3. Вимоги до контрольно-вимірювальних приладів (КВП)

4.3.1. Усі КВП, що використовуються підрядником, повинні відповідати:

-Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;

-вимогам технічних регламентів;

-стандартам для відповідного типу вимірювань.

4.3.2. Усі КВП повинні застосовуватися відповідно до інструкцій виробника, із дотриманням умов експлуатації та техніки безпеки.

4.3.3. У разі закінчення строку повірки або виявлення дефекту під час роботи, підрядник зобов’язаний зупинити використання приладу та замінити його іншим, що має чинні дозвільні документи.

4.4. Запасні частини та витратні матеріали

4.4.1. Усі замінені матеріали повинні бути узгоджені із Замовником (крім аварійних випадків, коли діяти необхідно негайно).

4.4.2. Матеріали та обладнання, встановлені під час ремонту або ТО, передаються у власність Замовника (якщо інше не визначено договором).

4.5. Вимоги до безпечного застосування матеріалів та приладів

4.5.1. Усі роботи повинні виконуватись із застосуванням інструментів, захищених від ураження електричним струмом (встановлена категорія).

4.5.2. Забороняється використання пошкоджених, несправних або неперевірених інструментів.

4.5.3. Підрядник зобов’язаний забезпечити свій персонал ЗІЗ:

-діелектричні рукавиці;

-захисні окуляри;

-каски;

-захисний одяг;

-інші ЗІЗ відповідно до вимог охорони праці.

5.Порядок реагування на аварії

5.1. Загальні положення

5.1.1. Підрядник забезпечує цілодобове (24/7) чергування та реагування на аварійні ситуації та критичні відмови в роботі холодильного обладнання (холодильні шафи, морозильні камери, холодильні камери, моноблоки, агрегати тощо)
5.1.2. Підрядник зобов’язаний гарантувати підтримку працездатності холодильного обладнання у режимах, що забезпечують збереження продуктів, медикаментів та/або біоматеріалів (за призначенням обладнання), безперервність функціонування та відповідність вимогам виробника і внутрішніх процедур Замовника.

5.1.3. Усі аварії класифікуються за рівнями критичності, що визначають допустимі строки реагування та відновлення.

5.2. Класифікація аварій

5.2.1. Критичні аварії

Події, що призводять або можуть призвести до:

повної зупинки холодильного обладнання (відмова компресора/живлення/керування);

втрати або неможливості підтримання заданого температурного режиму (вихід за встановлені межі);

витоку холодоагенту або ознак розгерметизації контуру;

обмерзання випарника/зупинки циркуляції повітря з ризиком зростання температури;

відмови систем автоматики/захисту (реле тиску, термостати, контролери, аварійна сигналізація);

збоїв, які ставлять під загрозу роботу лікарні (втрата запасів/препаратів/біоматеріалів).

Строк реакції: не більше 30 хвилин після отримання аварійного повідомлення.

Строк прибуття на об’єкт: не більше 1 години

Строк локалізації / тимчасового відновлення: не більше 4 годин,  крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору
Повне відновлення: у максимально короткі строки, погоджені із Замовником (залежно від наявності запасних частин), крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.2. Важливі аварії

Події, що:

погіршують роботу холодильного обладнання, але не призводять до повної зупинки;

викликають нестабільність температурного режиму (коливання, уповільнене охолодження);

потребують термінового, але не миттєвого втручання (шум/вібрація, часті пуски, некоректні покази датчиків, часткове засмічення конденсатора тощо).

Строк реакції: до 1 години

Строк прибуття на об’єкт: до 4 годин

Строк усунення: протягом 24 годин або в межах найближчої доби, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.2.3. Некритичні аварії та планові роботи (відхилення, виявлені під час ТО)

Події, що не впливають на безпеку та основну функціональність обладнання:

незначні відхилення параметрів, виявлені під час ТО;

локальні дефекти ущільнювачів/фурнітури без втрати режиму;

косметичні/корпусні пошкодження;

несправності індикації/підсвітки, що не впливають на режим.

Строк реакції: до 24 годин

Строк усунення: згідно плану обслуговування, але не більше 5 робочих днів, крім випадків очікування унікальних запчастин або форс-мажору

5.3. Канали комунікації та порядок повідомлення

5.3.1. Замовник повідомляє про аварію:

телефоном (гаряча лінія 24/7);

через месенджер / e-mail (за домовленістю);

через автоматизовану систему (якщо передбачено).

5.3.2. Підрядник протягом визначеного порядком реагування на аварії часу повинен:

підтвердити отримання черговим повідомлення;

надати відповідальну контактну особу;

розпочати діагностику дистанційно або направити спеціаліста.

5.4. Тимчасове відновлення працездатності

5.4.1. Якщо повне усунення аварії потребує додаткових матеріалів або робіт, Підрядник зобов’язаний забезпечити тимчасове відновлення функціональності, достатнє для безпечної експлуатації.

5.4.2. Тимчасове рішення має бути узгоджене із Замовником.

5.4.3. Строки повного ремонту визначаються окремо та фіксуються письмово.

5.5. Документування аварій

Підрядник зобов’язаний надати Замовнику:

Аварійний акт — протягом 24 годин після усунення;

Звіт про причину аварії — протягом 3 робочих днів;

Рекомендації щодо запобігання повторенню — за необхідності.

У звіті обов’язково зазначаються:

-причина аварії;

-які елементи відмовили;

-які роботи проведено;

-які деталі замінено;

-фотофіксація (за можливості).

Кожен учасник може ознайомитись з об’єктом обслуговування та технічною документацією на обладнання (щодня з 08 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв., крім суботи та неділі), попередньо надавши письмовий запит на електронну пошту: office@ohmatdyt.com.ua. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. Контактна особа – Крамаренко Віталій Васильович (068-399-82-51)

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент)