ОБГРУНТУВАННЯ 
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. 
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування медичного газового обладнання корпусу дитячої кардіології, код ДК:021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лікарні відповідно Службової записки про потребу Ініціатора закупівлі записки начальника відділу експлуатації Кривошлика В.В. №2449 від 21.09.2026р.

	Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі
	       Очікувана вартість закупівлі визначена по одній наданій ціновій, яка надійшла на офіційну пошту лікарні відповідно запиту.
[bookmark: _GoBack]       Очікувана вартість закупівлі становить  139 000,00 грн без ПДВ, ПДВ (20%)- 27 800,00 грн, всього з ПДВ – 166 800,00 грн.


	
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на закупівлю по предмету
Послуги з технічного обслуговування медичного газового обладнання корпусу дитячої кардіології, код ДК:021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

	1.
	Найменування позиції із плану закупівель 
Послуги з технічного обслуговування медичного газового обладнання корпусу дитячої кардіології.

	2.
	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також обсяг та зміст послуги
Предметом закупівлі є послуги з технічного обслуговування медичного газового обладнання, розташованого в Центрі дитячої кардіології, а саме:
2.1. Подвійна медична компресорна установка NOVAIR D-VZ 2220/900 AD–10B,
два компресори. Технічне обслуговування типу «А».
До послуги входить:
· комплексна зовнішня та внутрішня очистка компресорної установки; 
· очищення радіаторів; 
· візуальний контроль роботи обладнання; 
· контроль стану електричних контактів; 
· контроль повітряних та змащувальних шлангів; 
· очищення зворотних та запобіжних клапанів; 
· випробування запобіжних клапанів; 
· перевірка реле тиску; 
· перевірка спускних клапанів на кожному агрегаті обробки повітря; 
· тестове випробування після проведення технічного обслуговування; 
· заміна мастила Shell Corena S 2 R46 або ідентичного — 30 л; 
· заміна масляних фільтрів W719/5 або ідентичних — 2 шт.; 
· заміна масляних сепараторів LB 962/2 або ідентичних — 2 шт.; 
· заміна вхідних повітряних фільтрів NA 066360 або ідентичних — 2 шт. 
2.2. Подвійна медична вакуумна станція TEPRO AGREVAC AV40
Технічне обслуговування типу «В».
До послуги входить:
· комплексна зовнішня очистка; 
· очищення вентиляційних отворів вакуумних насосів; 
· візуальний контроль роботи; 
· контроль стану електричних контактів; 
· контроль герметичності масляної системи; 
· перевірка автоматичної роботи вакуумної станції; 
· перевірка роботи зворотного клапана; 
· тестове випробування після проведення робіт; 
· заміна мастила SHELL VACUUM PUMP S2 R 100 або ідентичного — 2 л; 
· заміна фільтрів-сепараторів масляного туману FPS 70×130 або ідентичних — 2 шт.; 
· заміна антибактеріальних фільтрів UL 180, висота — 180 мм, внутрішній діаметр — 105 мм, зовнішній діаметр — 170 мм — 2 шт.; 
· заміна реле моніторингу трифазних кіл CM-PFE ABB або ідентичних — 2 шт.; 
· заміна автоматичних вимикачів захисту двигуна Schneider GZ1, 3 полюси, 1,6–2,5 А, GZ1E07 або ідентичних — 2 шт. 
2.3. Блок підготовки стисненого повітря, два блоки. Технічне обслуговування типу «А».
До послуги входить:
· комплексна зовнішня та внутрішня очистка; 
· очищення радіаторів; 
· візуальний контроль роботи; 
· контроль стану електричних контактів; 
· перевірка (калібрування) точки роси осушувача; 
· тестове випробування після проведення робіт; 
· заміна картриджів Omega Air AF0306 (0,1 мкм) — 2 шт.; 
· заміна картриджів Omega Air AF0306 (0,01 мкм) — 2 шт.; 
· заміна картриджів Omega Air AF0306 (карбон) — 2 шт.; 
· заміна вхідних фільтрів Omega Air AF0306 (0,1 мкм) — 2 шт.; 
· заміна двигунів обдуву — 2 шт., технічні характеристики: 16 W, 220 V, 50 Hz, 1300 об/хв; 
· заміна електронних таймерних конденсатовідвідників дренажної системи Omega Air TD16M або ідентичних — 3 шт. 
Загальний обсяг закупівлі: 1 послуга.
Після виконання технічного обслуговування обладнання повинно бути перевірене на працездатність та готовність до подальшої експлуатації.

	3.
	Вимоги щодо якості надання послуги

	
	Нормативний документ або стандарт:
Послуги повинні виконуватися відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів України, нормативних документів та технічної документації виробників відповідного обладнання.
Під час виконання робіт необхідно враховувати вимоги ДСТУ EN ISO 7396-1 «Системи трубопроводів для медичних газів», а також вимоги експлуатаційної та сервісної документації виробників обладнання.

	Індивідуальні вимоги:
· технічне обслуговування повинно виконуватися кваліфікованим персоналом; 
· послугу надавати з дотриманням вимог електробезпеки та безпечної експлуатації обладнання; 
· усі операції з перевірки, регулювання та випробування виконувати із застосуванням справного та відповідного вимірювального обладнання; 
· після завершення робіт обладнання повинно пройти контрольне випробування; 
· результатом виконання послуги має бути справний та працездатний стан обладнання, готового до подальшої експлуатації; 
· у разі виявлення додаткових несправностей Виконавець зобов'язаний надати Замовнику дефектний акт та перелік рекомендованих додаткових робіт. Виконання таких робіт здійснюється лише після їх погодження із Замовником. 

	4.
	Термін надання послуги 

	
	Періодично (відповідно до регламенту, тощо)
 Конкретні строки виконання робіт узгоджуються із Замовником з урахуванням режиму роботи медичного закладу та необхідності забезпечення безперервного функціонування систем медичного газопостачання.

	5.
	Місце надання послуги

	
	ДНП «НДСЛ «Охматдит» МОЗ України», Центр дитячої кардіології.
Конкретне місце встановлення обладнання — приміщення/технічні приміщення корпусу дитячої кардіології.
Адреса: вул. В’ячеслава Чорновола 28/1


	6. 
	Відповідальна особа, її контактний тел., e-mail (поля для заповнення)
Гордієнко Петро Степанович, тел.: +38 (067) 971-41-11,
e-mail: slgohmatdyt@gmail.com

	7.
	Вимоги до комплектуючих/товарів/матеріалів, які використовуються при наданні послуги 

	
	Загальні 
(якість матеріалів, якщо вони використовуються для надання Послуг, повинна відповідати технічним умовам, виданим заводом-виробником таких матеріалів)
Якість матеріалів, запасних частин, комплектуючих та витратних матеріалів, що використовуються під час надання послуг, повинна відповідати технічним умовам та вимогам виробника відповідного обладнання.
Матеріали та комплектуючі повинні бути новими, такими, що не були у використанні, та придатними для експлуатації за відповідним призначенням.
Допускається використання ідентичних або еквівалентних матеріалів та комплектуючих за умови, що їх технічні характеристики є не гіршими за характеристики зазначених у цьому ТЗ.
	Індивідуальні вимоги
 (наприклад: перевірка тиску в системі повинна виконуватись повіреним обладнанням)
Під час виконання робіт використовуються, зокрема:
· Shell Corena S 2 R46 — 30 л або ідентичне; 
· W719/5 — 2 шт. або ідентичні; 
· LB 962/2 — 2 шт. або ідентичні; 
· NA 066360 — 2 шт. або ідентичні; 
· SHELL VACUUM PUMP S2 R 100 — 2 л або ідентичне; 
· FPS 70×130 — 2 шт. або ідентичні; 
· UL 180 — 2 шт. з відповідними геометричними розмірами; 
· CM-PFE ABB — 2 шт. або ідентичні; 
· Schneider GZ1E07 — 2 шт. або ідентичні; 
· Omega Air AF0306 (0,1 мкм) — 2 шт.; 
· Omega Air AF0306 (0,01 мкм) — 2 шт.; 
· Omega Air AF0306 (карбон) — 2 шт.; 
· Omega Air AF0306 (0,1 мкм), вхідний фільтр — 2 шт.; 
· двигун обдуву 16 W, 220 V, 50 Hz, 1300 об/хв — 2 шт.; 
· Omega Air TD16M — 3 шт. або ідентичні. 
Заміна комплектуючих та матеріалів повинна виконуватися із забезпеченням їх сумісності з відповідним обладнанням.

	8.

	Порядок прийому-передачі послуги та форма контролю за її наданням
Приймання наданих послуг здійснюється представником Замовника після фактичного виконання всього передбаченого договором та цим ТЗ обсягу робіт.
За результатами виконання послуг Виконавець надає:
· акт приймання-передачі наданих послуг; 
· перелік фактично виконаних робіт; 
· перелік фактично замінених матеріалів, комплектуючих та запасних частин; 
· результати проведених перевірок та випробувань; 
· у разі виявлення несправностей — відповідний дефектний акт із рекомендаціями щодо їх усунення. 
Контроль якості виконаних робіт здійснюється відповідальною особою Замовника шляхом перевірки відповідності фактично виконаних робіт вимогам цього технічного завдання та технічній документації виробника обладнання.

	9. 
	Гарантійні строки

Гарантійний строк на виконані роботи - не менше 6 місяців з дати підписання акта приймання-передачі наданих послуг.
Гарантійний строк на встановлені комплектуючі, запасні частини та матеріали — відповідно до гарантії виробника, але не менше 12 місяців, якщо інше не передбачено виробником.
У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків, що виникли з вини Виконавця, їх усунення здійснюється Виконавцем за власний рахунок.

	10.
	Кваліфікаційні вимоги до Виконавця
Виконавець повинен:
· мати документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів з технічного обслуговування компресорного, вакуумного та/або обладнання підготовки медичного стисненого повітря; 
· мати кваліфікований персонал, необхідний для виконання зазначених робіт; 
· мати необхідний інструмент, обладнання та вимірювальні прилади; 
· забезпечити дотримання вимог охорони праці, електробезпеки та безпечного виконання робіт; 
· мати можливість виконання робіт відповідно до технічної документації виробників обладнання. 
Документальне підтвердження кваліфікації та досвіду надається відповідно до вимог тендерної документації.

	11.
	Додаткові вимоги (заповнюються у разі потреби)
1. Перед початком виконання робіт Виконавець повинен узгодити із Замовником порядок та час проведення технічного обслуговування. 
2. Усі роботи виконуються з урахуванням необхідності забезпечення безперервного функціонування систем медичного газопостачання Лікарні. 
3. У разі виявлення несправностей, які не входять до передбаченого цим ТЗ обсягу, Виконавець складає дефектний акт із зазначенням характеру несправності, необхідних робіт, матеріалів та їх вартості. 
4. Додаткові роботи виконуються виключно після письмового погодження Замовником. 
5. Після завершення технічного обслуговування Виконавець повинен передати Замовнику обладнання у працездатному стані. 
6. Вартість матеріалів, комплектуючих та запасних частин, що входять до вартості послуги, повинна бути зазначена у комерційній пропозиції окремо. 



